A32室外给排水工程报价单

- 工程概况

1、生活给水系统（∮1200砖砌闸阀井参见陕09S2P8页，中型球墨铸铁井盖）

1）依据水施08#地下夹层给排水、消防平面图设计与室外给水管网平面布置，F/⑤～⑥轴间J1（自来水）与JZ1（中水）、JG1（自来水高区）与JZG1（中水高区）钢塑复合管生活给水系统分别采用DN50(J1与JZ1共用）、（JG1与JZG1共用）联塑牌Pe管（1.6mpa）自A32办公楼西侧距①轴外墙边17.0m引至距北外墙边3.0m设闸阀井二座，管线长度为36.0m；于闸阀后采用DN50三通分成J1与JZ1、JG1与JZG1四个系统，然后使用法兰或转换接头与J1自来水DN50低区、JZ1中水DN50低区、JG1自来水高区、JZG1中水DN50高区钢塑复合管连接入户。

2、生活污水系统（∮700砖砌污水井参见陕09S3P39页，中型球墨铸铁井盖）

1）依据水施07#地下一层给排水与消防平面图、09#一层给排水与消防平面图设计及室外排水平面布置，F/①～②轴间W2（卫生间污水）、F/③～④轴间F1（湿报间废水）、F/④～⑤轴间Y1（地下室强排废水）、F/⑤～⑥轴间W1与W1´（卫生间污水）系统距F轴外墙外边3.0m、分别在⑤～⑥、④～⑤、③～④、①～②轴间各设置一座污水井，散水端部与进井管材规格型号分别为：（1）W1与W1´=UPVC塑料管DN150（4.0m）、（2）W2与F1=UPVC塑料管DN100（4.0m)，（3）Y1=镀锌钢管DN100(2.0m）；自W1与W1´井往西引至距①轴外墙边18.0m设置污水井，然后自该污水井往北引39.0m与西1学生公寓南侧西起第二座污水井连通（须拆除与恢复长7.0m、宽0.8m砼道路）、往南引过A32办公楼与A53科创中心之间道路距A53科创中心北墙边4.0m设置污水井（此管线长度83.0m，应在40.0m处设置检查井一座）；本系统管线总长为173.50m。

3、室内消火栓系统（∮1200砖砌闸阀井做法详见陕09S2P8页，中型球墨铸铁井盖）

1）依据水施08#平面图设计与室外给水管网平面布置，B～C/①轴间室内消火栓给水X1、X2系统采用联塑牌带钢丝骨架DN150Pe管（1.6mpa）均自A32办公楼地下坡道东侧、沿A轴以南11.0m往西引77.0m至距①轴外墙边3.0m再弯引18.50m设置闸阀井，然后使用法兰或转换接头与室内热浸镀锌钢管连接,此管线长度为100.5m。

4、自动喷淋系统（∮1200砖砌闸阀井做法详见陕09S2P8页，中型球墨铸铁井盖）

1）依据水施08#平面图设计与室外给水管网平面布置，B～C/①轴间室内自动喷淋给水ZP1、ZP2系统采用联塑牌带钢丝骨架DN150Pe管（1.6mpa）均自A32办公楼西侧引16.0m至距①轴外墙边3.0m设置闸阀井，然后使用法兰或转换接头与室内热浸镀锌钢管连接，此管线长度15.0m。

5、自动喷淋系统水泵接合器（∮1000砖砌闸阀井做法详见99S203第11页）

1）依据水施08#平面图设计与“总平面布置图”，自动喷淋水泵接合器安装自ZP1系统闸阀后（距①轴外墙边5.0m)设置三通采用联塑牌带钢丝骨架DN150Pe管（1.6mpa）往北引15.0M(距F轴外墙边3.0m）设置闸阀井、安装SQS150水泵接合器，此管线长度为17.50m。

6、消火栓系统水泵接合器（∮1000砖砌闸阀井做法详见99S203第11页）

1）依据水施08#平面图设计与“总平面布置图”，室内消火栓水泵接合器安装自系统闸阀后（距①轴外墙边5.0m)设置三通采用联塑牌带钢丝骨架DN150Pe管（1.6mpa）往南引8.0M(距A轴外墙边4.0m）设置闸阀井、安装SQS150水泵接合器，此管线长度为10.0m。

7、生活给排水、消防给水管道穿地沟端部挡土墙部位均应设置钢套管，管道与套管间隙需采用防水材料嵌填，地沟封堵挡土墙应采用水泥砂浆抹面。

二、施工要求

1、污水排水管道除A32办公楼往A53科创中心排水坡度0.26%段为联塑牌SN4级DN300双壁波纹管，其余均为联塑牌SN4级DN200双壁波纹管.

2、须按消防、生活给水与污水系统室外给水、排水管道开始往建筑物方向排布（管道距离建筑物不得小于3.0m)。

3、管道沟槽开挖前，应事先测量末端井内管底高程以确定各井室内管底高程，直至井室基坑开挖底高程（即沟槽、井室开挖深度）。

4、须按图集设计要求（09S2给水工程、09S3排水工程）施工给排水管道与井室基础、

井室结构和防水及抹灰层、管道沟槽与井室的回填。

5、给、排水管道安装与井室施工完成，须作水压严密性、闭水试验，无渗漏水，方可回

填沟槽、基坑。

三、报价单

| 序号 | 分部分项工程名称 | 品牌、型号 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 带钢丝骨架Pe给水管DN150安装 | 联塑、1.6mpa | m | 261.5 |  |  | 包括沟槽土方工程 |
| 2 | Pe给水管DN50安装 | 联塑、1.6mpa | m | 56 |  |  | 包括沟槽土方工程 |
| 3 | 双壁波纹管DN300安装 | 联塑、SN4级 | m | 71.2 |  |  |  |
| 4 | 双壁波纹管DN200安装 | 联塑、SN4级 | m | 102.3 |  |  | 包括沟槽土方工程 |
| 5 | 镀锌钢管DN100安装 |  | m | 2 |  |  | 包括沟槽土方工程 |
| 6 | UPVC塑料管DN150安装 | 联塑 | m | 4 |  |  | 包括沟槽土方工程 |
| 7 | UPVC塑料管DN100安装 | 联塑 | m | 4 |  |  | 包括沟槽土方工程 |
| 8 | 闸阀DN50安装 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 9 | 闸阀DN150安装 |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 10 | 自动喷淋系统水泵接合器 | SQS150 | 套 | 2 |  |  | 含止回阀等 |
| 11 | 砖砌圆形阀门井砌抹 | Ф1200 | 座 | 4 |  |  | 带中型球墨铸铁井盖 |
| 12 | 砖砌圆形阀门井砌抹 | Ф1000 | 座 | 2 |  |  | 带中型球墨铸铁井盖 |
| 13 | 砖砌圆形排水井砌抹 | Ф700 | 座 | 7 |  |  | 带轻型球墨铸铁井盖 |
| 14 | 砼路面拆除与恢复 |  | ㎡ | 5.6 |  |  | 长7.0m×宽0.8m |
| 注：本报价表中管道安装、井室、均已包括图集设计的全部工作内容（如：土方开挖与回填、灰土及砼基础、中粗砂回填、内面抹灰、管道穿地沟挡土墙套管的安装与套管和管道间隙的嵌填、地沟挡土墙的砌筑与抹面、砼路面的拆除与恢复等。 |  |  |  |  |  |  |  |

四、报价要求

1、所报单价：应包括人工费、机械费、材料费、管理费、利润、雨季施工费、安全文明施工费、环保措施费、税费等。

2、所报价格需提供一份公司营业执照复印件、开户账号复印件。

3、施工工期：2025年5月7日至5月13日。

五、报送时间与联系方式

请将报价单于2025年5月5日18:00前密封送至西安理工大学高科学院泾河校区建

设办，或邮寄至：泾阳县先锋大街东七路18号西安理工大学高科学院行政办公楼328室，联系人：李老师13468655574,技术咨询：佘工（工程师）13991146459。

- 附件

- 陕09S2P8页立式阀门井图集做法；

- 陕09S3P39页Ф700圆形砖砌排水检查井图集做法；

- 陕99S203P11页水泵接合器阀门井图集做法；

- 陕09S3P18页双壁波纹排水管道基础图集做法；

- A32办公楼室外污水管道平面布置图；

- A32办公楼水施图。

西安理工大学高科学院

招标组

二零二五年四月二十八日