- 西安理工大学高科学院泾河校区三期

- 配电工程

- 招

- 标

- 文

- 件

- 招标人：西安理工大学高科学院

- 2025年7月

- 第一章 投标须知

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 招标人 | 招标人：西安理工大学高科学院 地 址：泾阳县茶驼大道18号 联 系 人：李老师 电话：13468655574 技术咨询：曹老师 电话：18991209900；赵老师 电话：18628586678 |
| 1.2 | 项目名称 | - 西安理工大学高科学院泾河校区三期配电工程 |
| 1.3 | 项目地点 | 泾阳县先锋镇先锋小学旁 |
| 1.4 | 资金来源 | 招标人自筹 |
| 1.5 | 招标范围 | 图纸及招标文件所列的全部内容 |
| 1.6 | 要求工期 | 工期 30 日历天，具体开工日期以发包人通知为准。 |
| 1.7 | 招标方式 | 邀请招标。 |
| 1.8 | 质量要求 | 符合后附变配电相关要求,国家有关质量标准满足当地政府验收要求。 |
| 1.9 | 承包方式 | 总价包干：设备、包装、运输、货到施工现场落地、就位、安装、调试，送电，电缆敷设、顶管、箱变及环网柜基础、围栏、安全文明措施和工程资料等，交钥匙工程。 |
| 1.10 | 投标人资质条件 | （1）具有独立法人企业，营业执照、组织机构代码证、税务登记证、安全生产许可证、质量管理体系认证证件齐全； （2）投标人须具备电力工程施工总承包二级（含二级）及以上资质或输变电工程专业承包二级（含二级）及以上资质并同时具备国家能源局或国家电力监管委员会颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》承装二级以上（含二级）、承试二级以上（含二级）资质； （3）投标申请人须在“陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台”可查询，无不良行为记录； （4）投标申请人具备合法有效的安全生产许可证； （5）2022年6月1日以后承接过合同金额在300万以上的类似项目业绩，提供中标通知书（或合同协议书）。 （6）提供会计师事务所出具的 2022、2023、2024 年审计报告，应当包含报告正文、资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章，2个注册会计师的签字和盖章。 |
| 1.11 | 招标文件领取时间、地点及费用 | 时间：2025年 07月 15日起至2025年7月17日上午9：00至下午17：00 时（北京时间，下同） 地点：西安理工大学高科学院泾河校区项目部，免费领取。 |
| 1.12 | 踏勘现场 | 不组织，联系技术负责人预约自行踏勘。 |
| 1.13 | 答疑 | 各单位书面或电子邮件递交问题，招标人以书面或邮件回复答疑问题。 现场踏勘和答疑时间：2025年7月18 日上午10：00 时在项目部会议室组织集中答疑。 也可提前将答疑问题发至邮箱：109905621@qq.com |
| 1.14 | 投标有效期 | 递交投标文件截止期后 90 日历天。 |
| 1.15 | 投标文件份数 | 投标文件技术标和商务标分开封装，各正本1份，副本1份。 |
| 1.16 | 投标文件电子版份数 | 一份，（U盘1份，内含投标文件WPS兼容格式1份及正本PDF格式扫面件一份）与投标文件正本一起封装。 |
| 1.17 | 递交投标文件的 截止时间和地点 | 截止时间：2025年7月21日中午12：00 点前。 地点西安理工大学高科学院泾河校区项目部， 收件人：李老师，电话：13468655574 |
| 1.18 | 其他 | 无 |

西安理工大学高科学院泾河校区项目，根据项目总体安排，本三期用电工程 （以下简称“本工程”）采用内部邀请招标方式，择优选择承包人。

招标单位向投标单位提供的有关施工现场的资料和数据，是招标单位现有的能使投标单位利用的资料。招标单位对投标单位由此而做出的推论、理解和结论不承担任何责任。

投标单位自行对工程施工现场和周围环境进行踏勘，踏勘现场所发生的费用由投标单位自己承担，不参加踏勘现场的单位视为已出席。

投标单位应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标单位不承担上述一切费用。

本次招标由招标人内部综合评议，评标工作遵循公正、公平、科学、择优的原则，质量、工期均符合招标文件要求，施工方案合理可行，符合文明施工要求。投标报价为合理低价，且不低于成本价为中标单位，招标人无义务对投标人未中标原因做出解释。

一、工程概况：

1、工程名称：西安理工大学高科学院泾河校区三期用电工程

2、工程地点：泾阳县先锋大街东七路18号

3、招标单位：西安理工大学高科学院泾河校区

4、工程规模：见三期用电图纸

二、招标范围及内容：

1、规模：本次西安理工大学高科学院泾河校区三期用电工程，用电容量为3465kVA，原中心配电室10kV高压进线柜电流互感器需更换为800/5,电流表更换为42L6-A 800/5；计量柜内电流互感器变比需更换为800/5,电流表更换为42L6-A 800/5。

2、本次批复容量为3465kVA,5台630kVA箱变、1台315kVA箱变，各箱变的10kV电源不考虑从中心配电室直接取电源，分别从分支箱引电源至箱变。

# 3、其中19#630kVA箱变已就位，但未投入使用，电源引自7#分支箱；21#630kVA箱变已就位，未投入使用，电源引自8#分支箱，本次招标只做通电前试验调试。

4、主要内容包括：

- （1）23#、24#、25#630kVA箱变3台；26#315kVA箱变1台，共4台。

（2）23#630kVA箱变电源来自3#分支箱（拆除原去250kVA箱变的出线电缆，并新敷设电缆引至23#630kVA箱变,再由23#630kVA箱变高压出线柜环至250kVA箱变，将原连接250kVA箱变10kV电缆，在3#分支箱处做中间头，并与23#630kVA箱变高压环出柜新敷设电缆新做中间搭接头，原电缆利旧）新敷设电缆YJV22-8.7/15-3*95mm2  210m，顶管180m，新建电缆检修井1座。

（3）24#630kVA箱变（B-04楼），电源来自7#分支箱出线柜，电缆型号：YJV22-8.7/15-3*70mm2  40米，顶管40米。

（4）25#630kVA箱变（B-15楼），电源来自7#分支箱出线柜，电缆型号：YJV22-8.7/15-3*70mm2  170米，顶管150米。

（5）26#315kVA箱变（展厅及学术馆等照明）暂时考虑放置于原250kVA箱变西侧，YJV22-8.7/15-3*50mm2  222米，顶管200米，新建电缆检修井1座。

（6）环网柜至箱式变电站之间的连接电缆。电缆顶管敷设，需新建电缆工作井2座（具体参照07SD101-8电力电缆井设计与安装相关图集），并在沿线设立电缆标示桩，具体工作量详见图纸设计。

（7）箱变的基础土建、金属围栏、防雷接地及电缆终端、中间头的制作安装，完成项目整体的调试工作。具体以招标文件中技术文件、招标清单表、招标图纸、规范及其他相关文件所述的全部工作内容。

5、本项目发包方式为交钥匙工程，包工包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包资料包验收。正式电接入后要通过招标方验收合格并通过政府相关部门的验收，最后向招标方办理移交手续。

三、工期：

1、总工期： 30 日历天，具体开工日期以招标人通知为准。

2.合同签订后投标方要与招标方沟通，积极组织生产。招标方通知后7天内进场安装，根据招标方要求提前进场进行施工部分的对接和沟通，分期分批供货，按时完成设备安装调试工作。施工资料移交本项目后本次变配电项目完成。

四、质量和技术要求：

1、供货质量要求必须严格按照招标单位确定的施工图纸、图纸会审记录、设计修改变更通知和有关的书面文件、国家颁发的施工及验规程、规范与有关文件的要求进行施工,并达到国家或地区质量评定合格标准。

2、招标人对箱式变电站主要元气件品牌及系列具体技术要求和参数项见附表一、主要元器件品牌要求配置报价。

3、投标方箱变内组装的各种元器件必须符合设计院的施工图，未经甲方和设计院同意不得自行改动。

4、 投标方选定的主要元器件必须按照招标方指定品牌系列报价和采购。不得采用贴牌产品。

五、对投标方售后服务要求：

1. 质保期自正式供电之日起两年，两年内如有质量问题，投标方应免费维修或更换。

2. 质保期内发生质量问题，投标方应在接到（招标方指定的物业公司或招标方本单位）要求实施保修的电话或传真后 2小时内应答，24小时内必须到达维修地点进行维修，如需进行原件更换则需于72小时内完成，如是因乙方原因造成则承担全部费用。如不能及时维修或更换，招标方可自行处理，发生的费用从质保金中扣除，不足部分由投标方另行承担。

六、工程报价：

1. 投标方根据设计图及甲方要求按实际组成报价。投标方应按招标文件在报价中注明品牌、厂家、产地等，产品要有可追溯性。

2.投标方报价组成：项目勘察设计费20万元；项目设备的供应安装、调试验收所含的设备费、指定设备安装费、主辅材料费、包装费、运输费、卸车费、间接费、人工费、检测费、试验费、调试费、验收费、管理费、资料费、利润及税金等全部直接费和间接费。除招标方提出的变更外，合同价不作任何调整，若发生变更，其单价参考本投标单价执行。

3、招投标过程中的所有要求及说明均以书面形式为准，口头说明无效。

4、本次招标采用广联达云计价平台GCCP6.0-6.4100.23.118，投标人所报投标报价汇总表中的价格包括完成该工程项目的直接费、间接费、利润和税金，并全面考虑招标文件所有风险、责任和义务等的费用。同时投标人在投标报价预算书中填报的投标总价应与其工程量清单（包括分部分项工程量清单、措施项目清单和其他项目清单）中计算出来的汇总数目相一致。

七、付款方式：

1、中标单位需先行支付本项目勘察设计费20万元。

2、本工程无预付款；所有设备到场经甲方验收合格且全部就位安装调试完成后一周内，甲方向乙方支付总额的 50%，整体工程竣工验收合格，送电正常且移交完所有资料及办理完结算手续后一周内，甲方向乙方支付至结算总价的 97%；剩余 5%作为质保金。

3、结算总价的 5% 作为质量保证金，质保期自正式电接入并通过甲方验收合格及当地质量技术监督局验收合格后满 两 年。质保期满后，经甲方签字确认无与乙方有关的遗留问题后，扣减维保费用后一次性无息返还。

4、每次付款前乙方出具相应金额的正式发票。

# 八、投标方提供的设备和附件需要满足的主要标准

- 干式变压器技术规范书

1、遵循标准

本规范中所有设备，除本规范中规定的技术参数和要求外，其余均遵循最新版本的国家标准（GB）、电力行业标准（DL）和国际单位制（SI），这是对设备的最低要求。

GB 1094.1-2013       电力变压器 第 1 部分 总则

GB 1094.2-1996       电力变压器 第 2 部分 温升

GB 1094.3-2003       电力变压器 第 3 部分 绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

GB 1094.5-2008       电力变压器 第 5 部分 承受短路的能力

GB/T1094.10-2015     电力变压器 第 10 部分 声级测定

GB/T1094.12-2015     电力变压器 第 12 部分 干式电力变压器负载导则

GB1094.11-2015       干式电力变压器

GB/T 10228-2015      干式电力变压器技术参数和要求

GB 311.1-1997        高压输变电设备的绝缘配合

GB 50150-91          电气装置安装工程 电气设备交接试验标准

GB/T 16927.1～2-1997 高电压试验技术

DL/T 596-1996        电力设备预防性试验规程

GB191-1990           包装、储运指示标志

2、使用环境

2.1 海拔高度：≤1000 m

2.2 环境温度:

最高日气温：+40℃;最高日平均气温：+30℃

最高年平均温度：+20℃;最低气温：-5℃

2.3 月平均最高相对湿度(25℃)：90%

日平均最高相对湿度(25℃)：95%

2.4 污秽等级: II 级

爬电比距: 20 mm/kV（以最高工作线电压计算）

2.5 耐地震能力：

地面水平加速度： 3m/s2

地面垂直加速度: 1.5m/s2

安全系数为 1.67。

2.6 系统额定频率: 50 Hz

2.7 系统标称电压: 10 kV

2.8 系统最高运行电压（Um）: 12 kV

2.9 系统中性点接地方式: 不接地

变压器技术参数表

| 序号 | 项目 | 规格型号、技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格型号 | SCB14-315、630/10/0.4 |
| 2 | 额定容量（kVA） | 315、630 |
| 3 | 一次侧额定电压（kV） | 10 |
| 4 | 二次侧额定电压（kV） | 0.4 |
| 5 | 相数 | 3 |
| 6 | 频率（Hz） | 50 |
| 7 | 调压方式 | 无励磁调压 |
| 8 | 分接范围 | ±2×2.5% |
| 9 | 联接组标号 | Dyn11 |
| 10 | 阻抗电压% | 4.0 |
| 11 | 冷却方式 | AN/AF |
| 12 | 绝缘水平（kV） | HV:LI 75；AC 35 LV:LI 0；AC 3 |
| 13 | 绝缘耐热等级 | H 级 |
| 14 | 温升 | 110K |
| 15 | 空载损耗（W） | 635 |
| 16 | 负载损耗（W,145℃） | 3350 |
| 17 | 空载电流（%） | 1.2 |
| 18 | 局放 | 10pc |
| 19 | 使用环境 | 户内 |

注：其他有关内容按照 GB1094.11-2007 和 GB/T10228-2015 执行

3、材质与构造

3.1 铁心

3.1.1 铁心应采用优质高导磁硅钢片材料，制作完成后铁心表面以特殊树脂涂装，以防止湿气及腐蚀。

3.1.2 铁心夹件设计力求坚固，同时使铁心不受外力作用，以确保优良的铁心特性。变压器整体不受运输、安装及正常运行发生的振动影响而产生碎片。

3.2 绕组

3.2.1 高压绕组为分段圆筒式结构,采用优质导线，内外缠绕多层玻璃纤维网格布增强，在高真空状态下浇注添加石英粉添料的环氧树脂，经固化形成密封整体。绕组具有很好的电气和机械性能：良好的高电压冲击特性、防潮性能和阻燃性能，局部放电量小于 10pC，由于网格布作用，可免除短路和温度冷热变化下的开裂之忧。

3.2.2 低压绕组采用优质导线式卷绕线圈，内外缠绕多层玻璃纤维网格布增强，在高真空状态下浇注添加石英粉添料的环氧树脂，经固化形成密封整体。绕组具有很好的电气和机械性能：良好的高电压冲击特性、防潮性能和阻燃性能，局部放电量小于10pC，由于网格布作用，可免除短路和温度冷热变化下的开裂之忧。

3.3 风冷系统

3.3.1 风机

变压器配散热风机，供变压器应急时使用。

3.3.2 温控

变压器采用温度显示控制系统，PT100线性铂电阻测温保护，温度巡回显示三相绕组温度，单片机控制，可校调控制温度、自动/手动启停风机，自动发出报警、跳闸信号、记录运行温度的最大值。可选装配置4～20mA 电流输出或计算机RS232或RS485通讯接口。

3.3.3 铭牌

铭牌标示内容根据最新国标要求，材质为不锈钢，铭牌上以中文（或英文）标示以下内容：

变压器名称    额定容量标准代号    额定容量

制造厂名      各绕组额定电压      各绕组额定电流

联接组标号    相数                阻抗实测值

额定频率      绝缘等级及温升      总重

制造年月      出厂序号

4、试验项目：

4.1 出厂试验项目

出厂前变压器须做下列试验，并随机提供试验报告。

a、绕组电阻测定；

b、电压比测量和联接组标号测定；

c、极性或相序试验；

d、工频耐压；

e、感应电压试验；

f、空载损耗试验；

g、负载损耗试验；

h、局放试验。

真空断路器主要技术参数

# 使用环境

| - 正常使用环境 |  |
| --- | --- |
| - 使用条件 | - 户内设备 |
| - 环境温度 | - - 15℃~ 40℃ |
| - 海拔高度 | - ≤2000m |
| - 环境湿度 |  |
| - 日平均相对湿度 | - ≤95 % |
| - 日平均饱和蒸气压 | - ≤2.2kPa |
| - 月平均相对湿度 | - ≤90% |
| - 月平均饱和蒸气压 | - ≤1.8kPa |

2.主要技术参数

2.1 额定电压：   12kV

2.2 额定频率：   50Hz

2.3 额定电流：   630A

2.4额定短路开断电流：   25kA

2.5额定短路关合电流：   63kA

2.6额定短路峰值耐受电流：    63kA

2.7额定短路电流开断次数：  30次

2.8额定短路持续时间： 4S

2.9额定操作顺序：  O-0.3s-CO-180s-CO

2.10额定绝缘水平：  1min工频耐压42kV；  雷电冲击耐受电压75。

2.11机械寿命：  20000次

2.12触头分离时刻的直流分量百分数:  52%

2.13额定电缆充电电流:   25A

2.14储能电机额定电压:   AC220/110V;DC220/110V

2.15合分闸操作电源电压:   AC220/110V;DC220/110V

高压负荷开关技术参数

1.名称： 高压负荷开关

2.额定电压： 10kV

3.额定电流： 630A

4.额定短时耐受电流： 25kA/3s

5.操作方式： 手动

6.提供2对（其中1常开，1常闭）辅助触头接点。

# 低压框架断路器

正常使用条件和安装条件

1.周围空气温度

周围空气温度-5°C~+40C，且24h的平均值不超过+35°C;注:上限值超过+40°C或下限值低于-5°C的工作条件， 应与制造厂协商。

2.安装地点的海拔不超过2000mo

3.大气条件

大气的相对湿度在周围空气温度为+40°C时不超过50%，在较低温度下可以允许有较高的相对湿度，例如20°C时达90%，对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施;超过规定用户应与本厂协商。

4.防护等级:IP30;污染等级为3级

5.安类别

断路器主电路的安装类别为IV，其余辅助电路、控制电路安装类别为Ⅲ；

6.安装条件

断路器安装的垂直倾斜度不超过5。断路器应安装在无爆炸危险和无导电尘埃、无足以腐蚀金属和破坏绝缘的地方。

7.可运行条件

隔离开关通过GB/T2423.1和GB/T2423.2试验要求，周围空气温度可低至-35°C，高至+70°C。 (超过+40°C降容使用，详见样本中的降容系数)海拔超过2000m降容使用，详见样本中的高海拔降容。

8.贮存条件

周围空气温度为-40°C至+70C。

8.主要技术参数

8.1 额定工作电压Ue(V)：   AC400/690

8.2 额定绝缘电压Ui(V)：  1000

8.3 额定冲击耐受电压Uimp(kV)：  12

8.4 分闸时间ms：   ≤30

8.5 闭和时间ms：   ≤70

8.6 额定极限短路AC400V：   55

8.7 分段能力Icu(kA)AC690V：   40

8.8 额定运行短路AC400V：   50

8.9 分段能力Ics(kA)AC690V：   35

8.10额定短路接通AC400V：   121

8.11能力Icm(kA)AC690V：   84

8.12额定短时耐受能力AC400V：   42

8.13机械寿命：   免维护15000

# 低压塑壳断路器

正常使用条件和安装条件

1.周围空气温度

-25°C~+70°C，24h的平均值不超过+35C;环境温度超过+40C的用户需降容使用，详见样本中的技术数据与性能，也可提供温度低至40°C的产品，订货时与本公司联系。

2海拔

安装地点的海拔高度不超过2000m;超过2000m的用户需降容使用。

3.相对度

安装地点的空气相对湿度在+40”C时不超过50%，在较低温度下可以有较高的相对湿度，例如+20C时可达95%；对于温度变化所产生的凝霜应采取相应措施。

4.安装环境

断路器应安装在无爆炸危险的介质中，且介质无足以腐蚀金属和破坏绝绿的气体和导电尘埃的地方，以及无雨雪侵袭的地方。

5.污染等级

污染等级3级

6.安装类别

断路器主电路安装类别为II，其余辅助电路、控制电路安装类别为Il。

九、投标文件：

投标文件的组成与内容：

本工程要求投标人一式二份递交投标文件，一份正本，一份副本（同时报电子版本1份），密封标袋加盖单位公章及法人印章。标书需加盖正副本“印章”。一经投标，其投标文件恕不退还。投标人递送的投标文件必须包括以下几个组成内容：

一、响应函及响应函附录

二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

三、资格审查资料

四、投标人关联关系说明

五、施工组织设计

六、承诺及合理化建议

七、投标人近年承担的类似项目情况表

八、已标价工程量清单

九、其他材料

附表一、变配电所内主要元器件品牌要求

附表二、工程量清单

- 第二章  评审办法

评审办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 |  | 资格 评审 标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 评审依据：以供应商加盖公章的复印件为准 |  |  |
|  |  |  | 资质证书 | 具有电力工程施工总承包二级及以上资质或输变电工程专业承包二级及以上资质，并具备承装（修、试）电力设施许可证（同时具备承装、承修、承试二级及以上资质） 评审依据：以供应商加盖公章的复印件或电子证书为准 |  |  |
|  |  |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 评审依据：以供应商加盖公章的复印件或电子证书为准 |  |  |
|  |  |  | 项目经理 | 具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书（建安B证），且未担任其他在建工程项目的项目经理； 评审依据：以供应商加盖公章的复印件或电子证书为准。 未担任其他在建工程项目的项目经理的评审依据：以响应文件中的承诺书为准 |  |  |
|  |  |  | 其它 | 外省进陕企业同时提供陕西省住房和城乡建设厅官网企业库外省进陕企业信息首页截图。 评审依据：以供应商加盖公章的网页截图为准。 |  |  |
|  |  |  | 供应商在“信用中国”网站未被列为失信被执行人 | #### 以响应文件内加盖公章的中国执行公开信息网查询截图为评审依据。 |  |  |
|  |  |  | 供应商在项目所在地及以上各级诚信信息平台未被列为限制其参与响应的行为人 | 评审依据：以响应文件中的承诺书为准 |  |  |
| 2.2.1 |  | 形式 评审 标准 | 供应商名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |  |  |
|  |  |  | 响应函签字盖章 | 有法定代表人或委托代理人签字(或盖章)并加盖单位章 |  |  |
|  |  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |  |  |
| 2.2.2 |  | 响应性 评审 标准 | 计划工期 | 30日历天 |  |  |
|  |  |  | 质量要求 | 达到国家现行业施工验收规范“合格”标准 |  |  |
|  |  |  | 响应有效期 | 90日历天（自响应截止之日算起） |  |  |
|  |  |  | 已标价工程量清单 | 符合第五章“工程量清单”要求。 |  |  |
|  |  |  | 权利义务 | 响应函附录中的响应表符合或优于询比文件相关规定 |  |  |
|  |  |  | 响应价格 |  |  |  |
| 2.3.1 |  |  | 分值构成 （总分100分） | 技术部分：50分 |  |  |
|  |  |  |  | 商务部分：50分 其中:1.响应报价：35分； 2.类似项目业绩： 10 分 3.良好的财务状况: 6分 4.承诺及合理化建议: 3 分 |  |  |
| 2.3.2 |  |  | 响应报价评审基准价计算方法 | 对有效响应报价进行算术平均值计算，以算术平均值为响应基准价 |  |  |
| 2.3.3 |  |  | 响应报价的偏差率计算公式 | 偏差率=100%×（响应报价－评审基准价）/评审基准价 |  |  |
| 2.3.4 （1） | 技术部分评分标准 |  | 评审项目 |  |  | 评分标准 |
|  |  |  | 1.确保工程质量的技术组织措施 |  |  | 5.0-10.0分 |
|  |  |  | 2.施工工期、进度计划及工期保证措施 |  |  | 4.0-8.0分 |
|  |  |  | 3.安全管理体系与措施 |  |  | 4.0-8.0分 |
|  |  |  | 4.文明施工、环境保护及现场扬尘治污防治措施 |  |  | 4.0-8.0分 |
|  |  |  | 5.项目管理及人员技术力量配备 |  |  | 4.0-8.0分 |
|  |  |  | 6.施工机械配备和材料投入计划 |  |  | 4.0-8.0分 |
|  |  |  | 有严重错误或漏项严重偏离本工程需求，该项得0分。 |  |  |  |
| 2.3.4 （2） | 商务部分评分标准 |  | 响应总价评分标准 (35分) |  | 有效响应报价每高于评审基准价一个百分点扣0.3分，每低于评审基准价一个百分点扣 0.2 分，扣完为止。具体得分按插入法计算。 |  |
|  |  |  | 类似业绩（6分） |  | 2022年6月1日起至本项目响应文件递交截止时间止具有类似项目施工业绩 (以施工合同为准，时间以合同签订时间为准) 每有1项得2分，最多得6分。 评审依据：以申请人加盖公章的施工合同复印件为准 |  |
|  |  |  | 良好的财务状况 （6分） |  | 提供会计师事务所出具的 2022、2023、2024 年审计报告，应当包含报告正文、资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章，2个注册会计师的签字和盖章。 |  |
|  |  |  | 承诺及合理化建议 （3分） |  | 1、完全承诺招标文件和合同主要条款的得基本分1分；不承诺询比文件和合同主要条款的得0分，且不得成为成交候选人。 2、完全承诺招标文件和合同主要条款，并结合项目情况在工期和成本控制方面提出合理化建议的，在基本分的基础上加0～2分。 |  |
| 附件A | 详见本章附件 |  | 否决响应条件 |  |  |  |

- 第三章  响应文件格式

编制说明：

1、本响应文件格式，仅起到样式作用，编制响应文件前，请详细阅读招标文件。

2、响应文件的编制应按照本格式提供的内容，做出逐一的明确答复；投标人认为必要，还可以做其它补充说明。

3、本招标文件中相关表格如不够填写时，投标人可以自行扩展。

4、建议投标人编制目录和页码（含合同复印件），并按目录进行装订。

- 西安理工大学高科学院泾河校区

- 三期配电工程

投标文件

投标人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

年   月   日

# 一、响应函及响应函附录

（一）响应函

致：                              （招标人名称）

在考察现场并充分研究                 （项目名称）（以下简称“本工程”）招标文件的全部内容后，我方兹以：

人民币（大写）：          元；RMB￥（小写）：                          元

的响应价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、交工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。

如果我方成交，我方保证在     日历天内交工，并确保工程质量达到国家现行行业施工验收规范“合格”标准。我方同意本响应函在招标文件规定的提交响应文件截止时间后，在招标文件规定的响应有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的成交通知书。

我方拟派项目经理：

随本响应函递交的响应函附录是本响应函的组成部分，对我方构成约束力。

在签署协议书之前，你方的成交通知书连同本响应函，包括响应函附录，对双方具有约束力。

我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年      月      日

（二）响应函附录

工程名称：               （项目名称）

招标文件中规定的实质性要求和条件响应情况

备注：投标人应承诺是否响应招标文件中规定的实质性要求和条件，并在此基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。如投标人不承诺完全响应招标文件中规定的实质性要求和条件，应对不响应部分的内容予以具体说明。如投标人不填写实质性要求和条件的响应情况，则视为投标人承诺完全响应招标文件中规定的实质性要求和条件。

投标人（盖单位章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年      月      日

二、法定代表人身份证明

投标人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

供 应 商：                          （盖单位章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

年      月      日

授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改            （询比项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自签署之日起至响应截止之日后90日历天。

代理人无转委托权。

| 法定代表人身份证正反面 | 委托代理人身份证正反面 |
| --- | --- |

投标人：                       （盖单位章）

法定代表人：                         （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                          （签字）

身份证号码：

年     月     日

三、资格审查资料

（1）资格审查声明

致：                              （招标人名称）

我方充分阅读并完全理解了《招标文件》的各项内容，我们在此声明：对提交给贵方的所有资格审查资料负责，保证所有资料的真实性。如出现不真实的情况，我们愿按招标文件的有关规定，在本项目询比或合同达成后的任何时候，接受招标人（业主）终止响应资格、终止合同的处理。我们理解，这属我们违约，我们承担全部法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年   月   日

（2）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人（技术负责人） |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 其他专业人员 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：请后附：营业执照、资质证书、安全生产许可证；信用中国未被列为失信被执行人截图；外省进陕企业同时提供陕西省住房和城乡建设厅官网企业库外省进陕企业信息首页截图截图加盖投标人公章。

未被在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单（以中国执行信息公开网”网站（zxgk.court.gov.cn）查询截图加盖单位公章为准）；（此为参考样图，投标人据实截图。）

附件：

投标人承诺书

（招标人名称）：

我方在此声明，我方在各级建设诚信信息平台未被列为限制参与响应的行为人。

我方保证本次响应申请所有内容和资料均真实、有效、准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：                                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

年       月       日

（3）拟派项目经理简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学 历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本人及所干工程获得的奖励和荣誉称号： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

注：附项目经理注册建造师证书、安全生产考核合格证书、职称证等复印件并加盖公章。

申请人（公章）：

附：承诺书

项目经理无在建承诺书

（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往        （采购项目名称）      （以下简称“本工程”）的项目经理           （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证本次响应申请所有内容和资料均真实、有效、准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：                                 （公章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

年       月       日

四、投标人关联关系说明

1、投标人单位负责人在其他单位任职情况

2、投标人控股关系说明

（1）投标人控股谁：

（2）投标人被谁控股：

3、投标人管理关系说明

（1）投标人管理谁：

管理职责（行政、人事等）：

（2）投标人被谁管理：

管理职责（行政、人事等）：

投标人：                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

年       月       日

五、施工组织设计

1．投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：

1）确保工程质量的技术组织措施

2）施工工期、进度计划及工期保证措施

3）安全管理体系与措施

4）文明施工、环境保护及现场扬尘治污防治措施

5）项目管理及人员技术力量配备

6）施工机械配备和材料投入计划

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、交工日期和施工进度网络图

附表五  项目管理机构

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备 名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用 台时数 | 用 途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开、交工日期和施工进度网络图

1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

附表五：项目管理机构

项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 近年同类工程经历 |  |

主要项目管理人员应附执业证书或职称证书，专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书。

六、承诺及合理化建议

（格式自拟）

七、投标人近年承担的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 工期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 质量情况 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

# 已标价工程量清单

九、其他材料

（投标人认为有必要提供的其他资料）格式自拟

# 附表一                         主要元器件品牌表

| 序号 | 元件名称 | 品牌及型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 干式变压器 | 江苏威科变压器、广西柳州特种变压器、江西变压器；（铜芯） |
| 2 | 高压真空断路器 | 施耐德宝光、西安伏尔特、西安南电智能 |
| 3 | 高压负荷开关 | 西安华延、西安辉翔森源、温州新机 |
| 4 | 微机保护装置 | 国电南自、同创、四方 |
| 5 | 框架断路器 | 常熟开关CW3系列、杭州之江HSW2A系列、天水213GSW3系列 |
| 6 | 塑壳断路器 | 常熟开关CM3系列、杭州之江HSM2系列、天水213GSM3系列 |
| 7 | 电容补偿器 | 国内知名品牌 |
| 8 | 电力电缆 | 国内知名品牌 |

# 附表二                西安理工大学高科学院泾河校区三期                     配电工程量清单

| 一、改造部分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 更换AH1柜电流互感器 | LZZBJ9-10 800/5 0.5/10P | 台 | 3 |  |
| 2 | 更换AH1柜电流表 | 42L6-A 800/5 | 台 | 3 |  |
| 3 | 更换AH2柜电流互感器 | LZZBJ9-10 800/5 0.5/10P | 台 | 2 |  |
| 4 | 更换AH2柜电流表 | 42L6-A 800/5 | 台 | 2 |  |
| 5 | 拆除原3#分支箱出线间隔电缆头 | 3#分支箱至250kVA箱变 | 套 | 1 |  |
| 二、新装部分 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 630kVA箱式变电站（23#） | 外形尺寸：5800*2300*2900 | 台 | 1 | 高压1进3出 |
| 2 | 630kVA箱式变电站（24#） | 外形尺寸：4900*2300*2900 | 台 | 1 | 高压1进1出 |
| 3 | 630kVA箱式变电站（25#） | 外形尺寸：4900*2300*2900 | 台 | 1 | 高压1进1出 |
| 4 | 630kVA箱式变电站（26#） | 外形尺寸：4900*2300*2900 | 台 | 1 | 高压1进1出 |
| 5 | 箱变基础 | 5800*2300 | 座 | 1 |  |
| 6 | 箱变基础 | 4900*2300 | 座 | 3 |  |
| 7 | 箱变围栏 | 高度不小于1.7米 | 米 | 107.4 |  |
| 8 | 高压电缆 | YJV22-8.7/15kV-3*95mm2 | 米 | 210 |  |
| 9 | 高压电缆 | YJV22-8.7/15kV-3*70mm2 | 米 | 210 |  |
| 10 | 高压电缆 | YJV22-8.7/15kV-3*50mm2 | 米 | 222 |  |
| 11 | 10kV终端头 |  | 套 | 10 | 套料、制作 |
| 12 | 10kV中间头 |  | 套 | 1 | 套料、制作 |
| 13 | 顶管 | MPP Ф200 | 米 | 570 | 电缆保护管 |
| 14 | 电缆检修井 |  | 座 | 2 |  |