A32、A55办公楼室外“电源电缆采购、敷设”报价单

1、 工程概况
1、 强电系统

依据施工图设计，A55办公楼强电供电系统由南区C～D/②～③、北区F～G/②～③轴间电气间组成，电源均自素质训练馆南门前“箱变”（距A55办公楼东外墙边33.5m）经A55办公楼南侧（据散水边缘2.0m)、西侧（据散水边缘6.0m)引入南、北区电气间；其中：1）南电气间设有2ALZ1配电箱YJV22—4x240+1x120，2ALZ2配电箱YJV22—4x240+1x120；2）北区电气间设有1ALZ1配电箱YJV22—4x240+1x120，1ALZ2配电箱YJV22—4x240+1x120，AP配电箱2x(YJV22—4x120+1x70）。

2、 消防强电系统

依据施工图设计，A55办公楼“消防强电”应急供电系统自本单体楼南区南外墙边往“西12”学生公

寓楼方向21.18m“发电机”（中线）经西立面（据散水边缘6.0m)引至南区C～D/②～③轴间电气间，电气间内设有APB消防应急电源配电箱YJV22—4x70+1x35。

3、 敷设方式

1） 室外“箱变”至电气间入户地沟（室外散水宽1.50m）采用4根DN200联塑牌SN4级双壁波纹管穿

缆。

2） “消防强电”室外电源电缆自“西12”学生公寓楼北侧“发电机”电气间入户地沟（室外散水宽1.5m）采用1根DN100UPVC管穿缆，过A55南侧东西向7.50m道路为“顶管”敷设。

4、 发电机基础做法

1） 基槽几何尺寸为4700（东西向长）×2300（南北向宽）×300（深）。

2） 槽底夯实（紧土）。
3） 300厚3：7灰土或1：6水泥土垫层回填（两步）。
4） 4100（长）×1640（宽）×200（高）C30砼基础建筑。
2、 工程内容

1、沟槽开挖，2、槽底原土夯实，3、铺砂，4、电缆穿波纹管敷设，5、电缆入户，6、接线（包括压线鼻子），7、管底砂回填、8、管顶铺砖，9、沟槽素土回填，10、载桩，11、过路顶管的设备进出场、工作坑开挖与回填等。

三、施工要求

1、 沟槽开挖深度0.90m，宽度为0.50m（1根UPVC管沟槽长23m）、0.70m(1根波纹管沟槽长34m）、

1.40m(2根波纹管沟槽长106m）。

2、 管沟底部铺砂厚100mm。

3、 放缆两端作标识。

4、 管沟回填完埋置“电缆桩”。

5、进场材料须提前申报生产、供货资质与材质证明资料，经业主方审查“合格”进行“封样”。

    6、材料进场应提前通知，以便业主方做好验收的准备工作（如：质量标准的查阅、“样品”的携带等）

7、每道工序开始、完成应通知业主现场负责人进行质量、工程量的验收、计量，验收“合格”，方可隐蔽或进行下道工序。

8、须有竣工图（纸质版与CAD电子版）

四、报价单

	序

号
	分部分项

工程名称
	规格、型号
	单位
	工程

量
	单价
	合价
	备注

	一
	双壁波纹管敷设
	联塑牌、DN200
	m
	264
	
	
	含沟槽土开挖、回填等

	二
	UPVC管敷设
	联塑牌、DN100
	m
	29
	
	
	含沟槽土开挖、回填等

	三
	过路顶管
	
	m/处
	7.5/处
	
	
	含工作坑开挖与回填

	四
	发电机基础
	300厚垫层、300厚C30砼
	座
	1
	
	
	含沟槽开挖、土方回填

	五
	电缆敷设
	
	
	
	
	
	管内穿缆

	（一）
	南电气间
	
	
	
	
	
	

	1
	2ALZ1
	YJV22—4x240+1x120
	m
	139
	
	
	一线品牌

	2
	2ALZ2
	YJV22—4x240+1x120
	m
	139
	
	
	一线品牌

	3
	APB消防强电
	YJV22—4x70+1x35
	m
	139
	
	
	一线品牌

	（二）
	北电气间
	
	
	
	
	
	

	4
	1ALZ1
	YJV22—4x240+1x120
	m
	175
	
	
	一线品牌

	5
	1ALZ2
	YJV22—4x240+1x120
	m
	175
	
	
	一线品牌

	6
	AP
	2x(YJV22—4x120+1x70)
	m
	175
	
	
	一线品牌


	注：1、本表中工程量为预算量，结算时按实计算；2、过路顶管含机械设备进出场费。


五、报价要求

1、签约合同价为“固定单价”，已包括：人工费、材料费、机械设备使用费、管理费和利润、措施项目费、其他项目费、规费、税金、风险费用等。

2、所报价格需提供一份公司营业执照、资质证书、开户账号复印件。

3、施工工期：二零二五年七月二十二日至七月二十九日。
六、报送时间与联系方式

请将报价单于二零二五年七月二十一日12:00前密封送至西安理工大学高科学院行政楼328室，或邮寄至：陕西省泾阳县先锋大街东七路18号西安理工大学高科学院行政办公楼328室，

联系人：李老师13468655574,技术咨询：佘工（工程师）13991146459。
西安理工大学高科学院                            

建设办

                                              二零二五年七月十七日
                                        









